附件3：

住宅厨卫排烟气管道系统现场防窜烟、防倒灌性能测试方法及要求

一、排烟（气）道系统各部件全部安装完毕后，应进行现场防窜烟、防倒灌性能测试及防火止回阀注水测试并纳入隐蔽工程验收内容。

二、现场防窜烟、防倒灌性能按下列要求进行测试

1．检测数量：现场防窜烟、防倒灌性能测试采取抽样检查方式，数量按不同系统抽检一次。

2．检测设备：风机(风压180Pa~250Pa，排风量500m³/h)、烟雾弹。

3．检测方法：烟雾试验，随机选楼层，在排气道进气口处使用风机连续抽入烟雾，目测各层排气道接驳处及非开机层进气口不应有烟气漏出。